## Kategorisieren auf einem Blick
Kunde :
| Anlage : | [13 empty] | vorgeschlagenes PS | [6 empty] | max. PSxV | Kategorie |  |  |  | max. PSxV |  |  | max. PSxV
[15 empty] | entsprechend ca. |  |  |  |  | 1, brennbar oder giftig |  | 25 | § 7. = z.B. Modul A | interne Fertigungskontrolle | 1, brennbar oder giftig |  | 25 | 2, unbrennbar und ungiftig |  | 50
| Auftrags- | [12 empty] | gemäß | +65°C | +40°C |  |  |  | 1, brennbar oder giftig |  | 50 | I = Modul A | interne Fertigungskontrolle | 1, brennbar oder giftig |  | 50 | 2, unbrennbar und ungiftig |  | 200
| Nummer : | [12 empty] | CLP-VO (EG) Nr. 1272/2008 | oder PS max. Verdichter |  |  |  |  | 1, brennbar oder giftig |  | 200 | II = Modul A2 | interne Fertigungskontrolle mit überwachten Druckgeräteprüfungen in unregelmäßigen Abständen | 1, brennbar oder giftig |  | 200 | 2, unbrennbar und ungiftig |  | 1000
[6 empty] | Die "grauen" Felder sind Eingabe - bzw. Wahlfelder. | [6 empty] | Kältemittel | Fluidgruppe : | PS HD | PS ND | Sicherheitsklasse |  |  | 1, brennbar oder giftig |  | 1000 | III = Modul B+F oder G | (EU-Baumusterprüfung + Konformität m. d. Bauart a. d. Grundlage e. Prüfung d. Druckgeräte) oder (Konformität a. d. Grundlage e. Einzelprüfung) | 1, brennbar oder giftig |  | 1000 | 2, unbrennbar und ungiftig |  | 3000
[11 empty] | Diese Aufstellung soll das Kategorisieren nach DDGV und DGÜW - V erleichtern. Sie ersetzt nicht das sorgfältige Studium und sachgerechte Anwendung der zutreffenden Gesetze, Verordnungen und Normen. Es obliegt dem sachkundigen Konstrukteur entsprechend dem vorgesehenen Fluid und dem festgelegten PS, hinsichtlich der Festigkeit und der Materialbeständigkeit, die richtigen Materialien und Zusatzwerkstoffe auszuwählen. Diese Aufstellung ersetzt nicht die sachgerechte Festigkeitsberechnung. Insbesondere ist zu beachten, das Werkstoffe, Materialdicken und Formstücke samt dem ausgewählten Fügeverfahren, im eingebautem, verarbeiteten Zustand, für das vorgesehen Fluid und für das festgelegte PS, mit ausreichender Sicherheit geeignet sind. |  | R-22 | 2, unbrennbar und ungiftig | 26 | 16 | A1 |  | Gefahrenpotential |  |  |  | IV = Modul B+F oder G | (EU-Baumusterprüfung + Konformität m. d. Bauart a. d. Grundlage e. Prüfung d. Druckgeräte) oder (Konformität a. d. Grundlage e. Einzelprüfung)
|  | Für Behälter und Apparate …. |  |  | Kältemittel | R-454C | [6 empty] | R-32 | 1, brennbar oder giftig | 43 | 24 | A2L |  |  | 1, brennbar oder giftig |  | 300 | nieder | in Verantwortung des Betreibers z.B. durch Fachfirma | 1, brennbar oder giftig |  | 300 | 2, unbrennbar und ungiftig |  | 1000
[5 empty] | Fluidgruppe | 1, brennbar oder giftig | gemäß CLP-VO | [5 empty] | R-134a | 2, unbrennbar und ungiftig | 18 | 10 | A1 | [5 empty] | hoch | Inspektionsstelle für die Betriebsphase gemäß § 19. Druckgerätegesetz
[5 empty] | Sicherheitsklasse | A2L | nach ISO 817 | Vorschlag : |  |  |  |  | R-290, Propan | 1, brennbar oder giftig | 23 | 13 | A3 |  | Sonderbestimmungen |  |  | 700 | 2.1, Kleinanlagen
[5 empty] | maximales Behälter - Apparatevolumen in der Baugruppe, V | 10 | [Liter] | PS HD | PS ND |  |  |  | R-1234yf | 1, brennbar oder giftig | 18 | 10 | A2L |  |  |  |  | 3000 | 2.2, Kleingewerbeanlagen
[5 empty] | maximal zulässiger Betriebsdruck, PS | 28 | [bar] | 28 | 16 |  |  |  | R-1234ze(E) | 2, unbrennbar und ungiftig | 14 | 7 | A2L |  |  |  |  | 6000 | 2.3, Großgewerbeanlagen
[13 empty] | R-1270, Propylen | 1, brennbar oder giftig | 28 | 17 | A3 | [5 empty] | 2.4, Industrieanlagen
[5 empty] | PS x V = | 280 | [6 empty] | R-717, NH3 | 1, brennbar oder giftig | 25 | 16 | B2L
[5 empty] | Behälter / Apparate - Kategorie und vorgeschlagner Fertigungsmodul | III = Modul B+F oder G | nach DDGVO | [5 empty] | R-744, CO2, unterkritisch I | 2, unbrennbar und ungiftig | 40 | 25 | A1
|  |  |  | vorgeschlagener Fertigungsmodul | (EU-Baumusterprüfung + Konformität m. d. Bauart a. d. Grundlage e. Prüfung d. Druckgeräte) oder (Konformität a. d. Grundlage e. Einzelprüfung) | [7 empty] | R-744, CO2, unterkritisch II | 2, unbrennbar und ungiftig | 60 | 40 | A1
[13 empty] | R-744, CO2, überkritisch | 2, unbrennbar und ungiftig | 110 | 50 | A1 |  |  |  | max. DN oder | max. PSxDN | Kategorie |  |  | max. DN oder | max. PSxDN |  | max. DN oder | max. PSxDN
[5 empty] | Gefahrenpotential | nieder | nach § 4. (5) oder (6) DGÜW - V | [5 empty] | R-404A | 2, unbrennbar und ungiftig | 28 | 18 | A1 |  |  | 1, brennbar oder giftig |  | 1000 | § 7. = z.B. Modul A | interne Fertigungskontrolle | 1, brennbar oder giftig | 25 |  | 2, unbrennbar und ungiftig | 32 | 1000
|  |  |  | erste Betriebsprüfung durch | in Verantwortung des Betreibers z.B. durch Fachfirma | [7 empty] | R-407A | 2, unbrennbar und ungiftig | 28 | 18 | A1 |  |  | 1, brennbar oder giftig |  | 3500 | I = Modul A | interne Fertigungskontrolle | 1, brennbar oder giftig | 100 | 1000 | 2, unbrennbar und ungiftig | 100 | 3500
[13 empty] | R-407C | 2, unbrennbar und ungiftig | 28 | 17 | A1 |  |  | 1, brennbar oder giftig |  | 5000 | II = Modul A2 | interne Fertigungskontrolle mit überwachten Druckgeräteprüfungen in unregelmäßigen Abständen | 1, brennbar oder giftig | 100 | 3500 | 2, unbrennbar und ungiftig | 250 | 5000
In Zusammenarbeit dürfen wir Sie informieren über : | [12 empty] | R-407F | 2, unbrennbar und ungiftig | 28 | 19 | A1 |  | Gefahrenpotential |  |  |  | III = Modul B+F oder G | (EU-Baumusterprüfung + Konformität m. d. Bauart a. d. Grundlage e. Prüfung d. Druckgeräte) oder (Konformität a. d. Grundlage e. Einzelprüfung) |  | 350
[5 empty] | Sonderbestimmung | 2.1, Kleinanlagen | nach Anlage 3.2. DGÜW - V | [5 empty] | R-410A | 2, unbrennbar und ungiftig | 42 | 24 | A1 |  |  | 1, brennbar oder giftig |  | 1000 | nieder | in Verantwortung des Betreibers z.B. durch Fachfirma | 1, brennbar oder giftig |  | 1000 | 2, unbrennbar und ungiftig |  | 5000
[13 empty] | R-448A | 2, unbrennbar und ungiftig | 28 | 18 | A1 | [5 empty] | hoch | Inspektionsstelle für die Betriebsphase gemäß § 19. Druckgerätegesetz
[13 empty] | R-449A | 2, unbrennbar und ungiftig | 28 | 16 | A1 | [7 empty] | 1, brennbar oder giftig |  |  | 2, unbrennbar und ungiftig
|  | Für Rohrleitungen …. |  |  | Kältemittel | R-454C | [6 empty] | R-450A | 2, unbrennbar und ungiftig | 16 | 9 | A1 | [6 empty] | IST | 1, brennbar oder giftig |  | IST | 1, brennbar oder giftig
[5 empty] | Fluidgruppe | 1, brennbar oder giftig | gemäß CLP-VO | [5 empty] | R-451A | 1, brennbar oder giftig | 18 | 10 | A2L | [6 empty] | DN | 32 |  | DN | 32
[5 empty] | Sicherheitsklasse | A2L | nach ISO 817 | [5 empty] | R-452B | 1, brennbar oder giftig | 40 | 23 | A2L | [6 empty] | PS x DN | 896 |  | PS x DN | 896
Berufsgruppe Kälte - und Klimatechnik |  |  |  |  | Material | Kupfer, metrisch | [6 empty] | R-454B | 1, brennbar oder giftig | 40 | 23 | A2L | [6 empty] | Grenzwerte | 10 |  |  | 0
[8 empty] | Vorschlag : |  |  |  |  | R-454C | 1, brennbar oder giftig | 28 | 16 | A2L | [6 empty] | § 7. = z.B. Modul A | 0 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Rohrdurchmesser D x s | 35x1,5 | [mm] | PS HD | PS ND |  |  |  | R-507A | 2, unbrennbar und ungiftig | 28 | 18 | A1 | [6 empty] | I = Modul A | 6 | 2 |  |  | 2
[5 empty] | maximal zulässiger Betriebsdruck, PS | 28 | [bar] | 28 | 16 |  |  |  | R-513A | 2, unbrennbar und ungiftig | 19 | 10 | A1 | [8 empty] | 2 |  | 3 | TRUE | § 7. = z.B. Modul A
[13 empty] | R-516A | 1, brennbar oder giftig | 18 | 10 | A2L | [8 empty] | 2 |  |  | 0
[5 empty] | maximale Nennweite im Rohrleitungszug, DN | 32 | [6 empty] | R-515B | 2, unbrennbar und ungiftig | 15 | 8 | A1 | [7 empty] | 3 | TRUE |  |  | 4
[5 empty] | PS x DN = | 896 | [6 empty] | Ergänzungsfeld 2 | 2, unbrennbar und ungiftig | 28 | 19 | getrennt bestimmen | [6 empty] | II = Modul A2 | 0 | FALSE |  |  | 5
[5 empty] | Rohrleitungs - Kategorie und vorgeschlagner Fertigungsmodul | I = Modul A | nach DDGVO | [5 empty] | Ergänzungsfeld 3 | 1, brennbar oder giftig | 25 | 16 | getrennt bestimmen | [8 empty] | TRUE |  |  | TRUE
|  |  |  | vorgeschlagener Fertigungsmodul | interne Fertigungskontrolle |  |  |  |  | Sicherheitshinweise : |  |  | Ergänzungsfeld 4 | 2, unbrennbar und ungiftig | 30 | 20 | getrennt bestimmen | [6 empty] | II = Modul A2 | 0 | FALSE |  | 0 | FALSE | I = Modul A
[16 empty] | Die "grauen" Felder sind Eingabe - bzw. Wahlfelder. | [9 empty] | 5 |  |  | TRUE
[5 empty] | Gefahrenpotential | nieder | nach § 4. (10) oder (12) DGÜW - V | [18 empty] | 5 |  |  | 7
|  |  |  | erste Betriebsprüfung durch | in Verantwortung des Betreibers z.B. durch Fachfirma | [18 empty] | III = Modul B+F oder G | 0 | TRUE |  |  | 8
[25 empty] | 16 | I = Modul A |  |  | TRUE
[25 empty] | 11 | § 7. = z.B. Modul A |  | 0 | FALSE | II = Modul A2
[25 empty] | 16 | I = Modul A |  | 0 | TRUE | III = Modul B+F oder G
[25 empty] | 17 | II = Modul A2 |  | 3 | #N/A
Material | Stahl St 35.8, Durchmesser nach ISO | [23 empty] | 18 | II = Modul A2 |  | 23 | § 7. = z.B. Modul A
| Kupfer, metrisch | [23 empty] | 19 | III = Modul B+F oder G |  | 26 | I = Modul A
| CuFe2P-K65, zöllig, kein 3.1 Abnahmeprüfzeugnis | [5 empty] | Sicherheitshinweis : | [20 empty] | 29 | II = Modul A2
| CuFe2P-K65, zöllig, mit 3.1 Abnahmeprüfzeugnis | [5 empty] | Alle möglichen Festigkeiten sind gerechnet bei +20°C.
| Sonderabmessungen, metrisch, z.B. 1.4301 | [5 empty] | Bei anderen Temperaturen kommen andere, geringere Werte heraus. |  |  |  | Sonderabmessungen, metrisch, z.B. 1.4301 | [6 empty] | Rm=300, durch Löten nicht weichgeglüht |  |  |  | Rm=300, durch Löten nicht weichgeglüht |  |  |  |  | I = Modul A | 30 | III = Modul B+F oder G
| Sonderabmessungen, zöllig, z.B. 1.4301 | [5 empty] | mögliche Festigkeit |  |  | mögliche Festigkeit |  |  | mögliche Festigkeit | Sonderabmessungen, zöllig, z.B. 1.4301 |  |  |  | kein 3.1 Zeugnis |  | Festigkeit |  | mit 3.1 Zeugnis |  | Festigkeit
| Auswahl | dazu DN | max. barü |  | Stahl, Ø nach ISO | DN | für St 35.8 | Kupfer | DN | für Kupferfitting | metrisch | DN | für 1.4301 | zöllig | DN | mögliche Festigkeit für 1.4301 |  | CuFe2P-K65, zöllig, kein 3.1 Abnahmeprüfzeugnis | DN | für das K65-Rohr |  | CuFe2P-K65, zöllig, mit 3.1 Abnahmeprüfzeugnis | DN | für das K65-Rohr
| 6x1 | 4 | 100 |  | 17,2x2 | 10 | 146.34 | 6x1 | 4 | 100 | 6x1 | 4 | 488.89 | 17,2x1,6 | 14 | 250.71 |  | 9,525x0,65 | 8.23 | 109.86 |  | At 9,525x0,65 | 8.23 | 125.55
| 8x1 | 6 | 82.87 |  | 21,3x2 | 15 | 117.07 | 8x1 | 6 | 82.87 | 8x1 | 6 | 349.21 | 21,3x2 | 17.3 | 253.31 |  | 12,70x0,85 | 11 | 107.59 |  | At 12,70x0,85 | 11 | 122.97
| 10x1 | 8 | 71.75 |  | 26,9x2,3 | 20 | 129.8 | 10x1 | 8 | 71.75 | 10x1 | 8 | 271.6 | 26,9x2 | 22.9 | 196.34 |  | 15,875x1,05 | 13.78 | 106.24 |  | At 15,875x1,05 | 13.78 | 121.42
| 12x1 | 10 | 60.61 |  | 33,7x2,6 | 25 | 129.75 | 12x1 | 10 | 60.61 | 12x1 | 10 | 222.22 | 33,7x2 | 29.7 | 154.22 |  | 19,05x1,30 | 16.46 | 109.8 |  | At 19,05x1,30 | 16.46 | 125.48
| 15x1 | 13 | 50.85 |  | 42,4x2,6 | 32 | 102.26 | 15x1 | 13 | 50.85 | 15x1,5 | 12 | 271.6 | 42,4x2 | 38.4 | 121.01 |  | 22,225x1,50 | 19.23 | 108.56 |  | At 22,225x1,50 | 19.23 | 124.07
| 16x1 | 14 | 47.46 |  | 48,3x2,6 | 40 | 89.41 | 16x1 | 14 | 47.46 | 18x1,5 | 15 | 222.22 | 48,3x2 | 44.3 | 105.59 |  | 28,575x1,90 | 24.78 | 106.84 |  | At 28,575x1,90 | 24.78 | 122.1
| 18x1 | 16 | 45.87 |  | 57x2,9; 60,3x2,9 | 50 | 85.95 | 18x1 | 16 | 45.87 | 23x1,5 | 20 | 170.54 | 54x2 | 50 | 94.02 |  | 34,925x2,30 | 30.33 | 105.75 |  | At 34,925x2,30 | 30.33 | 120.85
| 22x1 | 20 | 46.42 |  | 76,1x2,9 | 65 | 67.72 | 22x1 | 20 | 46.42 | 28x1,5 | 25 | 138.36 | 60,3x2 | 56.3 | 83.86 |  | 41,275x2,70 | 35.88 | 104.99 |  | At 41,275x2,70 | 35.88 | 119.99
| (28x1) | 26 | 37.04 |  | 88,9x3,2 | 80 | 67.69 | (28x1) | 26 | 37.04 | 35x1,5 | 32 | 109.45 | 76,1x2 | 72.1 | 65.98 |  | ----- | ungültig | ----- |  | ----- | ungültig | -----
| 28x1,5 | 25 | 37.24 |  | 108x3,6; 114,3x3,6 | 100 | 60.07 | 28x1,5 | 25 | 37.24 | 42x1,5 | 40 | 88.35 | 88,9x2 | 84.9 | 56.26 |  | ----- | ungültig | ----- |  | ----- | ungültig | -----
| 35x1,5 | 32 | 33.79 |  | 133x4; 139,7x4 | 125 | 57.09 | 35x1,5 | 32 | 33.79 | 54x2 | 50 | 94.02 | 104x2 | 100 | 47.93 |  | ----- | ungültig | ----- |  | ----- | ungültig | -----
| 42x1,5 | 39 | 27.37 |  | 159x4,5; 168,3x4,5 | 150 | 55.66 | 42x1,5 | 39 | 27.37 | 70x2 | 66 | 71.9 | 114,3x2 | 110.3 | 43.53 |  | ----- | ungültig | ----- |  | ----- | ungültig | -----
| (54x1,5) | 51 | 24.92 |  | 219,1x5,9 | 200 | 60.68 | (54x1,5) | 51 | 24.92 | 84x2 | 80 | 59.62 | 129x2 | 125 | 38.5 |  | ----- | ungültig | ----- |  | ----- | ungültig | -----
| 54x2 | 50 | 24.92 |  | 267x6,3 | 250 | 53.87 | 54x2 | 50 | 24.92 | 104x2 | 100 | 47.93 | 139,7x2 | 135.7 | 35.5 |  | ----- | ungültig | ----- |  | ----- | ungültig | -----
| 64x2 | 60 | 23.49 |  | 298,5x7,1 | 284 | 55.69 | 64x2 | 60 | 23.49 | 129x2 | 125 | 38.5 | 156x3 | 150 | 47.93 |  | ----- | ungültig | ----- |  | ----- | ungültig | -----
| 76,1x2 | 72.1 | 21.6 |  | 323,9x7,1 | 300 | 51.25 | 76,1x2 | 72.1 | 21.6 | 156x3 | 150 | 47.93 | 168,3x3 | 162.3 | 44.36 |  | ----- | ungültig | ----- |  | ----- | ungültig | -----
| 88,9x2 | 84.9 | 23.51 |  | 355,6x8 | 350 | 53.87 | 88,9x2 | 84.9 | 23.51 | 206x3 | 200 | 36.12 | 219,1x3 | 213.1 | 33.93 |  | ----- | ungültig | ----- |  | ----- | ungültig | -----
| 108x2,5 | 103 | 17.43 |  | 406,4x8,8 | 400 | 52.52 | 108x2,5 | 103 | 17.43 | 256x3 | 250 | 28.99 | 273x3 | 267 | 27.16 |  | ----- | ungültig | ----- |  | ----- | ungültig | -----
| ----- | ungültig | ----- |  | ----- | ungültig | ----- | ----- | ungültig | ----- | 306x3 | 300 | 24.2 | 323,9x3 | 317.9 | 22.85 |  | ----- | ungültig | ----- |  | ----- | ungültig | -----
| ----- | ungültig | ----- |  | ----- | ungültig | ----- | ----- | ungültig | ----- | 356x3 | 350 | 20.77 | 356x3 | 350 | 20.77 |  | ----- | ungültig | ----- |  | ----- | ungültig | -----
| ----- | ungültig | ----- |  | ----- | ungültig | ----- | ----- | ungültig | ----- | 406x3 | 400 | 18.2 | 406x3 | 400 | 18.2 |  | ----- | ungültig | ----- |  | ----- | ungültig | -----