## Info Nr. 46f-1, A2L max. KM-kg
Geltungsbereich : KAV § 12.(1) für Räume die dem Aufenthalt von Personen dienen (Menschlicher Komfort) + Haushaltsbereich :
A2L-Kältemittel-Füllmengen-Grenzwerte gemäß Produktnorm IEC 60335-2-40 RLV, Stand 26.01.2018, ….
|  | Basisdaten für individuelle Berechnung von Füllmengen-Grenzwerte : | [9 empty] | A2L-Basisdaten : |  |  | ÖNORM EN 378-1
|  |  | Raumgröße : | Länge | 5 | m |  |  | A2L- |  | pGW | LFL |  | ATEL/ODL | QLMV
|  |  |  | Breite | 4 | m | freies Raumvolumen |  | Kältemittel | ALT | [kg/m³] | [kg/m³] | M | [kg/m³] | [kg/m³]
|  |  |  | ho=(hinst+hrel) | 2.75 | m | 55 | m³ | R-32 | R-410A | 0.44 | 0.307 | 52.02 | 0.3 | 0.064
[6 empty] | LFL [kg/m³] | M | ATEL/ODL | R-1234yf | R-134a | 0.25 | 0.289 | 114.04 | 0.47 | 0.061
|  |  |  | gewähltes Kältemittel | R-1234yf | 0.289 | 114.04 | 0.47 | R-1234ze | R-134a | 0.25 | 0.303 | 114.04 | 0.28 | 0.064
[8 empty] | max. [kg] | R-516A | R-134a | 0.25 | 0.449 | 102.58 | 0.353 | 0.099
[8 empty] | 25.85 | R-452B | R-410A | 0.44 | 0.31 | 63.52 | 0.36 | 0.065
|  | Gültig für Aufstellungsbereiche Erdgeschoß und höher : | [6 empty] | R-454B | R-410A | 0.44 | 0.303 | 62.61 | 0.36 | 0.064
|  |  |  | max. Kältemittel-Füllgewicht [kg] |  |  |  |  | R-454C | R-404A | 0.52 | 0.293 | 90.78 | 0.46 | 0.062
[5 empty] | ohne Zusatzmaßnahme | mit Zusatzmaßnahmen |  |  | A3; R-290 |  |  | 0.038 | 44.1 | 0.09 | ----
In Zusammenarbeit dürfen wir Sie informieren über : | [5 empty] | mit ständiger Luftzirkulation
[5 empty] | ebenso gemäß |  | verbesserte Dichtheit
[5 empty] | ON EN 378-1 |  |  | verbesserte Dichtheit + 1 Zusatzmaßnahme
[5 empty] | Formel C.1 |  |  |  | verbesserte Dichtheit + 2 Zusatzmaßnahmen
|  |  |  | gemäß Abschnitt : | GG.2.1 | GG.2.2 | GG.10.4 | GG.10.5 | GG.10.5 | [5 empty] | Gemäß IEC 60335-2-40 RLV, zusätzliche Grenzwerte
[5 empty] | Formel | "0,75xLFL" | "0,25xLFL" | "0,50xLFL" | "0,50xLFL" |  |  |  | R-1234yf |  | R-290
|  |  | [m] | [m²] | Zwischenergebnis ohne Zusatzgrenzen [kg] | [6 empty] | GG.1.2 "m1" ≤ | 1.734 | kg #) | 0.152
Berufsgruppe Kälte - und Klimatechnik |  |  | 2.75 | 20 | 6.5149 | 11.9212 | 3.9737 | 7.9475 | 7.9475 |  |  | Vorschau m1' ≤ | 5.6355 | kg ##) | 0.494
|  |  |  | Grundfläche | [7 empty] | GG.1.2 "m2" ≤ | 15.028 | kg | 0.988
|  |  | [m] | [m²] | max. Kältemittel-Füllgewichte [kg] für |  |  |  | R-1234yf |  |  | GG.10 "4 x m2" ≤ | 60.112 | kg
|  | ho=(hinst+hrel) | 2.75 | 20 | 6.5149 | 7.9475 | 3.9737 | 7.9475 |  |  |  | GG.1.2 "m3" ≤ | 75.14 | kg | 4.94
|  |  |  | verwendete Zusatzgrenzen | ≤ 0,50xLFL | ≤ 0,50xLFL | ≤ 4xm2 | ≤ 4xm2 | > 4xm2 + ≤ m3 |  |  |  | Vorschau prIEC 60335-2-89 m1'= | 13xLFL | 0.494
[5 empty] | + ≤ m2 | + ≤ m2 | "0,45xLFL" | mit ständiger Luftzirkulation |  |  |  |  | #) Bis zum Grenzwert m1 = | 1.734 | kg
|  |  | Vorschau auf die mögliche Zukunft für | R-290 | 0.51584 | ---- | 0.9405 | 1.045 | ---- | [5 empty] | keine Raumgrößeneinschränkung gemäß GG.1.2
[13 empty] | ##) m1' mit Angabe der min. erf. Grundfläche m² | R-1234yf | 28.3636
|  |  |  | Aufstellungsbereiche im Keller : | ≤ GG.10.4 |  |  | verbesserte Dichtheit |  |  |  |  | (Anmerkung : rechnet je auf 25%x LFL) m² | R-290 | 23.6364
[5 empty] | > GG.10.4 und ≤ GG.10.5 |  |  | verbesserte Dichtheit + 2 Zusatzmaßnahmen
max. § 12.(1) KAV = Füllmengenbegrezung - fiktiver Vergleich ….
|  |  | pGW [kg/m³] |  | kg / Raum |  | Dichte-Vergleichsfaktor |  | Volumens-Vergleichsfaktor
|  |  | 0.25 | R-134a | 13.75 |  | 0.8977 | 12.3434 | 0.75 | 9.2575 | R-134a
|  |  |  | R-1234yf | 7.9475 |  |  |  |  | 7.9475 | R-1234yf
für A2L-Kältemittel gemäß Abschnitt :
[5 empty] | verbesserte Dichtheit | 3.143 und 22.125
[5 empty] | Zusatzmaßnahmen | GG.11, GG.12 oder GG.13
[6 empty] | GG.11 | zusätzliche natürliche (+ GG1.3 + GG.1.4) oder mechanische Lüftung im Raum
[6 empty] | GG.12 | Schnellschlussventile
[6 empty] | GG.13 | Kältemittel-Detektionssystem
Ergänzung zur Seite 1 ….
Vergleichende, bewertete durchschnittlichen spezifischen Gewichte [kg/m³] zum Ausgangs-Kältemittel "ALT" :
|  |  |  | A2L- |  | Das A2L-Kältemittel ist leichter oder schwerer als "ALT" ….
|  |  |  | Kältemittel | ALT | Faktor | angenommener Faktor für Optimierung des Rohrvolumens ….
|  |  |  | R-32 | R-410A | 0.9221 | 0.9
In Zusammenarbeit dürfen wir Sie informieren über : |  |  |  | R-1234yf | R-134a | 0.8977 | 0.75
|  |  |  | R-1234ze | R-134a | 0.9662 | 0.75
|  |  |  | R-516A | R-134a | 0.9943 | 0.75
|  |  |  | R-452B | R-410A | 0.9447 | 0.9
|  |  |  | R-454B | R-410A | 0.9369 | 0.9
|  |  |  | R-454C | R-404A | 0.9622 | 0.75
Berufsgruppe Kälte - und Klimatechnik |  |  |  | A1- |  | Das A1-Kältemittel ist leichter oder schwerer als "ALT" ….
|  |  |  | Kältemittel | ALT | Faktor | angenommener Faktor für Optimierung des Rohrvolumens ….
|  |  |  | R-449A | R-404A | 1.0715 | 0.75
|  |  |  | R-513A | R-134a | 0.9656 | 0.75
Note on F18: max. Kältemittel-Füllgewicht [kg] = 2,5 x LFL^(5/4) x ho x A^(1/2)